## Deviz fara valori
SOW
DEVIZ OFERTĂ
CEF SOSP Ciorani 65MWp instalat / 49,5MW evacuare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de deviz | UM | Cantitatea | Pret unitar | Valoarea | Se coteaza
|  |  |  | euro/... | euro | Da /Nu
3.5 | PROIECTARE, include: |  |  |  |  | Da
3.5.1 | Proiectul tehnic si detaliile de executie (Documentatie PTE CEF), | complet | 1 |  |  | inclus în 3.5
3.5.2 | Documentatie PTE sistem CCTV pentru lungimea de împrejmuire | ml | 4030m
3.5.3 | Studiu dinamic
3.5.4 | Analiza aport curent defect a CEF la SEN
3.5.5 | Modelare model matematic
3.5.6 | Asistenta tehnica
3.5.7 | As Build
4.1. CONSTRUCTII
4.1.1 | Structura metalică, include: | ansamblu | 5 |  |  | Da
4.1.1.1 | Mese mari (3 stringuri) module M10 (1134mm) | buc | 974 |  |  | Nu
4.1.1.2 | Mese mijlocii (2 stringuri) module M10 (1134mm) | buc | 834 |  |  | Nu
4.1.1.3 | Descărcare, depozitare |  |  |  |  | inclus în 4.1.1
4.1.1.4 | Trasare pozitie rânduri si stalpi
4.1.1.5 | Batere stalpi
4.1.1.6 | Montaj mese metalice
4.1.1.7 | Montaj trackere si punere in functiune
4.1.1.8 | Racordare stalpi si trackere la centura de echipotentializare
4.1.1.9 | Etichetare structura metalica
4.1.2 | Platforme Posturi de transformare, include | ansamblu | 15 |  |  | Da
4.1.2.1 | Platformă betonată / cuvă trafo , cu trotuar cu dale de beton în jurul statiei | buc | 15 |  |  | inclus în 4.1.2
4.1.2.2 | Priza de pământ circulară | ans | 15
4.1.3 | Post paza, include | ansamblu | 2 |  |  | Da
4.1.3.1 | Container paza cu 1 compartiment personal | buc | 1 |  |  | inclus în 4.1.3
4.1.3.2 | Container Q&M cu 1 compartiment personal si 1 compartiment materiale | buc | 1
4.1.3.3 | Platforma balast si piatra sparta incluisv trotuar 1m | mp | 2
4.1.3.4 | Priza de pământ | ans | 1
4.1.3.5 | Fundatie paratraznet | buc | 1
4.1.3.6 | Paratraznet | buc | 1
4.1.4 | Retea electrică cc +JT, care include | ansamblu | 15 |  |  | Da
4.1.4.1 | Canalizatie cabluri cc +JT+împanatare+comunicatii | ml |  |  |  | inclus în 4.1.4
4.1.4.2 | Procurare si pozare cablu solar intre module si invertoare | ml
4.1.4.3 | Procurare si instalare tub flexibil protectie cabluri solare | ml
4.1.4.4 | Procurare si montare conectori MC 4 | buc
4.1.4.5 | Procurare si pozare cabluri JT între invertor si PT | km
4.1.4.6 | Etichetare cabluri | complet
4.1.4.7 | Testare stringuri si cabluri JT | ansamblu
4.1.5 | Priză de pământ , care include | ansamblu | 1 |  |  | Da
4.1.5.1 | Canalizatie priza de pământ suplimentară fata de canalizatie cabluri cc si canalizatie cabluri MT | km | 3,3 |  |  | inclus în 4.1.5
4.1.5.2 | Procurare si pozare conductor d=10mm, 13 km pentru legare structura si trafo la centura de imp | km | 13
4.1.5.3 | Procurare si pozare conductor împletitura de Cu 16 mmp de la goluri la structura, circa 1m | buc | 727
4.1.5.4 | Procurare si pozare platbanda zincată 40 x4 mmp - centura de impamântare | km | 19
4.1.5.5 | Procurare si pozare conductor împletitura de Cu 16 mmp de la cutia tracker la structura si de la motor la stâlp, câte 2 buc | trackere | 1808
4.1.5.6 | Procurare si pozare conductor împletitura de Cu 16 mmp de la invertor la staâlp | invertoare | 165
4.1.5.7 | Măsurători priză conform standard EN 61557 | 1 | ansamblu
4.1.6 | Instalatie monitorizare CEF (FO), care include | ansamblu |  |  |  | Da
4.1.6.1 | Procurare si pozare cablu comunicatii de la invertoare la PT | m |  |  |  | inclus in 4.1.6
4.1.6.2 | Procurare si pozare FO de la PT x la PT y si la Statia Electrică | m
4.1.7 | Retea electrica MT 20 kV, care include | ans |  |  |  | Da
4.1.7.1 | Canalizatie | m |  |  |  | inclus în 4.1.7
4.1.7.2 | Procurare si pozare cabluri MT , de la ultimul PT la Statia electrica 110/20 kV, conform Schema electrică monofilara | ans
4.1.7.3 | Procurare si instalare set mansoane MT | ans
4.1.7.4 | Procurare si instalare set capete terminale | ans
4.1.7.5 | Bornare traseu PT1 - SE 110/20 kV | ans
4.1.8 | Drumuri si platforme |  |  |  |  | Da
4.1.8.1 | Reparatii Drumuri interioare existente - circa 15% ( Lungime drumuri interioare existente 4540 m x 3,5m) plus Di4.1 drum nou circa 100 ml | mp | 2750 |  |  | inclus în 4.1.8
4.1.8.2 | Platforma betonata Instalatie compensare | mp | 5 x 150
4.1.8.3 | Platformă ecologică betonata | mp | 1 x10
4.1.9 | Imprejmuire |  |  |  |  | Da
4.1.9.1 | Imprejmuire ( din 5.030 m, existenta este 1.000m, in sud ) | ml | 4000 |  |  | inclus în 4.1.9
4.1.9.2 | Porti de acces | buc | 3
4.1.10 | Sistem securitate pentru lungime de | ans |  |  |  | Da
4.1.10.1 | Canalizatie |  |  |  |  | inclus în 4.1.10
4.1.10.2 | Procurare si pozare cabluri energie si comunicatii
4.1.10.3 | Procurare si montare stâlpi sustinere camere video, incluisv fundatia si împământarea
4.2 | MONTAJ ECHIPAMENTE ( mecanic si electric )
4.2.1 | Module fotovoltaice tip M10,cu latimea 1134 mm | buc | 110160 |  |  | Da
4.2.2 | Invertoare cu accesorii | buc | 165 |  |  | Da
4.2.4 | Statie meteo | buc | 5 |  |  | Da
4.2.5 | Data Logger | buc | 15 |  |  | Da
4.2.6 | Controller CEF | buc | 6 |  |  | Da
4.2.7 | Rack comunicatii | buc | 15 |  |  | Da
4.2.8 | Posturi Transformare echipate | buc | 15 |  |  | Da
4.2.9 | Instalatie compensare | buc | 5 |  |  | Da
4.2.10 | Sistem securitate CCTV ( camere video infrarosu si calculator /monitor ) | ans | 1 |  |  | Da
4.3 | LIVRARE UTILAJE
4.3.1 | Sistem securitate CCTV | ans | 1 |  |  | Da
5.1 | Organizare de santier
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  | Da
5.1.2 | Lucrări conexe si servicii |  |  |  |  | Da
6.2. | Probe tehnologice si teste punere sub tensiune | ans |  |  |  | Da
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | Da
Nota | Valoarea lucrărilor cu denumirea generica inclus in xxx se cotează cumulat la cap xxx
Exemplu:Valoarea lucrărilor: 4.1.10.1- Canalizatie,4.1.10.2- Procurare si pozare cabluri energie si comunicatii si 4.1.10.3- Procurare si montare stâlpi sustinere camere video, inclusiv fundatia si împământarea se însumează si se înscriu în celula G96 în locul cuvântului Da
Exemplu
4.1.10 | Sistem securitate pentru lungime de | ans |  |  |  | Da
4.1.10.1 | Canalizatie |  |  |  |  | inclus în 4.1.10
4.1.10.2 | Procurare si pozare cabluri energie si comunicatii
4.1.10.3 | Procurare si montare stâlpi sustinere camere video, incluisv fundatia si împământarea